В файле с данными трансформаторы #1-#11 и #17-#28 – трансформаторы 220 кВ со свободным дыханием. ДЗ и ПДЗ такие из таблицы (4 и 5 строки таблицы снизу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЗ | 0,030 | 0,005 | 0,008 | 0,0060 | 0,015 | 0,0008 | 0,053 | 0,52 |
| ПДЗ | 0,060 | 0,017 | 0,020 | 0,0180 | 0,050 | 0,0020 | 0,070 | 0,70 |

В таблице значения уставок в % объёмной доли, в файле данных данные в ppm (млн-1). Первая величина переводится во вторую умножением на 104 (0,030% об.доли = 300 ppm).